СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЮШАРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Двадцать девятое  заседание четвертого  созыва

РЕШЕНИЕ № 4

от   27  декабря   2011 года

Об  утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа п.Каратайка НАО

Руководствуясь  Федеральным  законом  от 06.10.2003г №  131-ФЗ ст.35

«Об общих принципах  организации  местного самоуправления в Российской  Федерации»,  Устава  муниципального  образования   «Юшарский  сельсовет» НАО  Совет  депутатов  муниципального образования «Юшарский  сельсовет»  НАО  РЕШИЛ:

- Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа п.Каратайка НАО.

- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Сельские вести».

Глава МО «Юшарский  сельсовет»  НАО:                                                        Д.В.Вылко

п.Каратайка, НАО

Схема теплоснабжения

муниципального образования

«Юшарский  сельсовет»

пос. Каратайка Ненецкого Автономного Округа

# Оглавление

Оглавление	1

Схема теплоснабжения п. Каратайка	2

Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	3

Раздел 2. Предложения по капитальному ремонту центральных источников тепловой энергии и магистральных участков тепловых сетей.	4

Раздел3.  Перспективные Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	5

Раздел 4. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой  энергии и тепловой нагрузки.	6

Раздел 5. Перспективные топливно-энергетические балансы	7

Раздел 6. Инвестиции  в  новое  строительство,  реконструкцию  и  техническое перевооружение.	8

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения  п.Каратайка	9

Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	10

Раздел 2. Предложения по капитальному ремонту центральных источников тепловой энергии и магистральных участков тепловых сетей.	11

Раздел 3. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	12

Раздел 4.  Перспективные топливно-энергетические балансы	13

Раздел 5. Обоснование инвестиций в  реконструкцию и техническое перевооружение	14

# Схема теплоснабжения пос. Каратайка

### Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

В пос. Каратайка НАО в соответствии с документами территориального планирования предусмотрено  индивидуальное теплоснабжение и центральное теплоснабжение объектов жилищного фонда и общественных зданий.  Отопление осуществляется посредством внутридомовых печей,  индивидуальных котлов и центральным теплоснабжением.

### Раздел 2. Предложения по капитальному ремонту центральных источников тепловой энергии и магистральных участков тепловых сетей.

Предлагается  к 2014 году провести капитальный ремонт  центральных источников теплоснабжения, увеличение площади центральных источников теплоснабжения  для обеспечения центральным теплоснабжением все объекты жилищного фонда и общественные организации пос. Каратайка.

### Раздел3.  Перспективные Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

1. Площадь строительных фондов, планируемых к подключению в 2012 по 2014 год к центральной системе теплоснабжения  п. Каратайка составляет  4206 м2.

Приросты площади строительных фондов, планируемых к подключению к центральной системе теплоснабжения на 2015 составляют 2000м2, на 2016г. составляет 1966,7м2.

2. Перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) по данным на 2014 год (расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -37°С) составляет 0,631МВт(0,589Гкал/час).

Прирост потребления тепловой энергии (расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -37°С) по данным на 2015г. составляет 0,300МВт (0,280Гкал/ч), на 2016г. - 0,295МВт (0,275Гкал/ч).

### Раздел 4. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой  энергии и тепловой нагрузки.

1. Описание существующих зон действия  источников тепловой энергии представлено на схеме п Каратайка. Зона действия планируемого к существующему источнику теплоснабжения – все объекты жилищного фонда и объекты организаций п. Каратайка

2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки на 2014г. - год планируемого подключения к существующему источнику теплоснабжения  составляет 0,631 МВт (0,589Гкал/ч.)

Общая установленная мощность основного оборудования: 2 котла по 0,63 МВт каждый  = 1,18 Гкал/ч;

Общая располагаемая мощность (в 2014г. будет равна установленной): 2,95Гкал/ч (включая существующие 3 котла по 0,63 МВт)

Необходимая  мощность технического резерва (четыре котла  в резерве – 100% резервирование потребителей первой категории, Крайний Север): 2,36Гкал/ч;

Общая располагаемая мощность без учета технического резерва (общая располагаемая мощность за вычетом располагаемой мощности технического резерва): 2,945Гкал/ч;

Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей (расчет температуре наружного воздуха -37°С): 2,945 Гкал/ч;

Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 0,055 Гкал/ч;

Резерв тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя): 0,55Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки представлены в Таблице 1.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки. Таблица 1.

|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,356 | 2,656 | 2,931 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,356 | 2,945 | 2,945 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 1,178 | 1,458 | 1,738 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 3.534 | 4,114 | 4,669 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,326 | 0,436 | 0,544 |

### Раздел 5. Перспективные топливно-энергетические балансы

1) Перспективный топливно-энергетический баланс на 2014 год.

Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре): 243т/год.

Тепло сожженного топлива: 2484,3 Гкал/год.

Потери тепла в котлах (КПД 80%): 172Гкал/год.

Затраты тепла на собственные нужды котлов: не более 58 Гкал/год

Потери тепла через изоляцию трубопроводов и сетевых подогревателей теплофикационной установки: не более 96 Гкал/год.

Отпуск тепла потребителям: 1928,4 Гкал/год.

Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров): тепло сожженного топлива за вычетом затрат тепла на собственные нужды котлов за вычетом всех видов потерь и за вычетом отпуска тепла потребителям =  196 Гкал/год.

2) Перспективные топливные балансы на 2014-2016гг. представлены в Таблице 2.

Перспективные топливно-энергетические  балансы. Таблица 2.

|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, т | 243 | 321 | 400 |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/г | 2484,3 | 3278 | 4091 |
| Потери тепла в котлах (КПД 93%), Гкал/г | 172 | 230 | 287 |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г | 58 | 77,4 | 98 |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г | 96 | 128,3 | 140 |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г | 1928,4 | 2578,4 | 3218 |
| Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров), Гкал/г | 196 | 262 | 327 |

### Раздел 6. Инвестиции  в  реконструкцию  и  техническое перевооружение.

Предварительная стоимость реконструкции  котельной в полной комплектации, с учетом стоимости изготовления проектно-сметной документации, доставки котлов до пос. Каратайка, пуско-наладочных работ и прочих сопутствующих работ, составляет порядка 9 000 000.

Строительство новых тепловых сетей, общей протяженностью 3 км по предварительной оценке составляет 21’000’000 рублей.

# Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения  п.Каратайка

### Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

- Функциональная структура теплоснабжения.

Для теплоснабжения пос. Каратайка  используется центральное отопление (ЦО) индивидуальные системы теплоснабжения. Функциональная структура теплоснабжения поселения представлена в Таблице 1.

Функциональная структура теплоснабжения п Каратайка. . Таблица 1

| № | Категория собственности | Общая площадь (м2) | Название улицы № дома | отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | частная | 39 | Центральная 88 | ЦО |
| 2 | частная | 52 | Набережная 128 | КЧМ |
| 3 | частная | 48,3 | Центральная 86 | ЦО |
| 4 | частная | 53 | Центральная 24 | КЧМ |
| 5 | частная | 97 | Набережная 100 | Печь |
| 6 | частная | 42 | Центральная 81 | Печь |
| 7 | частная | 24 | Центральная 41кв1 | Печь |
| 8 | частная | 42 | Центральная 94 | Печь |
| 9 | муниц | 47 | Центральная 2 | Печь |
| 10 | Муниц. | 63,2 | Центральная 87 | ЦО |
| 11 | частная | 51 | Центральная 75 | Печь |
| 12 | муниц | 24 | Центральная 12кв2 | Печь |
| 13 | Муниц. | 82 | Озерная 153 | Печь |
| 14 | Муниц. | 58 | Центральная 17кв2 | Печь |
| 15 | СПК | 24 | Центральная 62кв2 | Печь |
| 16 | муниц | 38 | Центральная 78кв1 | ЦО |
| 17 | муниц | 36 | Озерная 164кв4 | Печь |
| 18 | Муниц. | 39 | Центральная 85 | ЦО |
| 19 | частная | 42 | Озерная 166 | Печь |
| 20 | частная | 42 | Озерная 157 | Печь |
| 21 | Частная | 81 | Центральная 95 | Печь |
| 22 | частная | 42 | Озерная 171 | Печь |
| 23 | частное | 24 | Озерная 140кв1 | Печь |
| 24 | частная | 24 | Озерная 140кв2 | Печь |
| 25 | частная | 42 | Центральная 11 | Печь |
| 26 | частное | 42 | Центральная 15 | Печь |
| 27 | муниц | 36 | Озерная 164 кв3 | Печь |
| 28 | частная | 42 | Озерная 173 | Печь |
| 29 | СПК | 24 | Озерная 167кв1 | Печь |
| 30 | СПК | 44,3 | Центральная 27кв2 | Печь |
| 31 | СПК | 42 | Озерная 174 | Печь |
| 32 | частная | 42 | Озерная 155 | Печь |
| 33 | СПК | 54 | Центральная 22кв2 | Печь |
| 34 | частное | 42 | Озерная 156 | Печь |
| 35 | частная | 84 | Центральная 52 | Печь |
| 36 | частная | 24 | Центральная 74кв1 | Печь |
| 37 | частная | 48 | Центральная 35кв2 | Печь |
| 38 | СПК | 53 | Озерная 148кв1 | Печь |
| 39 | Част. | 84 | Центральная 47 | Печь |
| 40 | Муниц. | 36 | Озерная 164кв1 | Печь |
| 41 | частная | 48 | Центральная 61 | ЦО |
| 42 | частная | 52 | Набережная 110 | Печь |
| 43 | частная | 42 | Центральная 9 | Печь |
| 44 | частная | 42 | Озерная 149 | Печь |
| 45 | частная | 65 | Озерная 139 | КЧМ |
| 46 | Частная |  | Центральная 20 |  |
| 47 | частная | 7 7 | Озерная 145 | Печь |
| 48 | СПК | 64 | Набережная 99кв2 | Печь |
| 49 | частная | 42 | Озерная 172 | Печь |
| 50 | частная | 42 | Озерная 175 | Печь |
| 51 | Частная | 42 | Центральная 8 |  |
| 52 | Муниц | 64 | Озерная 170кв2 | Печь |
| 53 | Частная | 52,3 | Центральная 19кв2 | Печь |
| 54 | частная | 48 | Озерная 138 | КЧМ |
| 55 | частная | 51 | Центральная 80 | ЦО |
| 56 | муниц | 65 | Набережная 96кв2 | Печь |
| 57 | СПК | 69 | Центральная 27кв1 | Печь |
| 58 | частная | 54 | Набережная 116 | Печь |
| 59 | частная | 37,7 | Центральная 76кв2 | Печь |
| 60 | частная | 42 | Озерная 137 | Печь |
| 61 | Частная | 110 | Набережная 97 | Печь |
| 62 | частная | 48 | Центральная 28 | Печь |
| 63 | частная | 42 | Озерная 158 | Печь |
| 64 | частная | 42 | Набережная 127 | Печь |
| 65 | частная | 24 | Центральная 68кв1 | Печь |
| 66 | муниц | 58,3 | Центральная 18 | Печь |
| 67 | СПК | 52 | Центральная 23кв1 | Печь |
| 68 |  |  |  |  |
| 69 | частая | 51 | Центральная 39 | Печь |
| 70 | честная | 78 | Набережная 103 | Печь |
| 71 | частная | 48 | Центральная 35кв1 | Печь |
| 72 | частная | 42 | Озерная 146 | Печь |
| 73 | частная | 55 | Набережная 129 | Печь |
| 74 | частная | 84 | Набережная 104 | Печь |
| 75 | частная | 64 | Озерная 170кв1 | Печь |
| 76 | частная | 42 | Центральная 29 | Печь |
| 77 | Частная | 25 | Центральная 36кв1 | Печь |
| 78 | частная | 25 | Центральная 16кв3 | Печь |
| 79 | частная | 42 | Центральная 36кв2 | Печь |
| 80 | частная | 86 | Центральная 91 | Печь |
| 81 | частная | 48 | Озерная 165 | Печь |
| 82 | частная | 42 | Центральная 92 | Печь |
| 83 | частная. | 28 | Набережная 126кв1 | Печь |
| 84 | частная | 44 | Набережная 98 | Печь |
| 85 | частная | 42 | Центральная 90 | Печь |
| 86 | частная | 20 | Центральная 27кв3 | Печь |
| 87 | частная | 42 | Озерная 162 | Печь |
| 88 | муниц | 86 | Центральная 30кв1 | Печь |
| 89 | частная | 39 | Озерная 176 | Печь |
| 90 | Частная | 78 | Центральная 63 | ЦО |
| 91 | муниц | 30 | Центральная 21кв2 | Печь |
| 92 | муниц | 51 | Центральная 30кв2 | Печь |
| 93 | Муниц. | 60 | Центральная 17кв1 | Печь |
| 94 | Муниц | 54 | Центральная 22кв1 | Печь |
| 95 | муниц | 64 | Озерная 170кв2 | Печь |
| 96 | частная | 96 | Набережная 101 | КЧМ |
| 97 | Часная | 53 | Центральная 51 | Печь |
| 98 | частная | 28 | Набережная 126кв2 | Печь |
| 99 | частная | 90 | Центральная 40 | Печь |
| 100 | частная | 24 | Центральная 49кв1 | Печь |
| 101 | СПК | 24 | Центральная 62кв1 | Печь |
| 102 | частная | 60 | Центральная 93 | Печь |
| 103 | частная | 48 | Центральная 31 | Печь |
| 104 | частная | 74 | Центральная 83 | ЦО |
| 105 | частная | 53 | Центральная 32 | Печь |
| 106 | частная | 70 | Набережная 115 | ЦО |
| 107 | частная | 42 | Озерная 160 | Печь |
| 108 | частная | 48 | Набережная 121 | Печь |
| 109 | Муниц. | 62 | Центральная 21кв1 | Печь |
| 110 | частная | 33 | Центральная 76кв1 | ЦО |
| 111 | частная | 52 | Набережная 108 | Печь |
| 112 | частная | 24 | Центральная 44кв2 | Печь |
| 113 | Муниц | 38 | Центральная 78кв2 | ЦО |
| 114 | частная | 48 | Набережная 112 | Печь |
| 115 | частная | 52 | Центральная 48 | Печь |
| 116 | Частная | 48 | Центральная 58 | ЦО |
| 117 | частная | 24 | Центральная 41кв2 | Печь |
| 118 | СПК | 52 | Центральная 23кв3 | Печь |
| 119 | частная | 48 | Центральная 82 | Печь |
| 120 | Муниц | 24 | Центральная 73кв2 | Печь |
| 121 | частная | 42 | Центральная 16кв4 | Печь |
| 122 | СПК | 52 | Озерная 148кв3 | Печь |
| 123 | частная | 44 | Озерная 143 | Печь |
| 124 | частная | 81 | Набережная 102 | КЧМ |
| 125 | Муниц. | 66 | Центральная 21кв3 | Печь |
| 126 | частная | 42 | Набережная 120 | Печь |
| 127 | частная | 26 | Центральная 69кв1 | Печь |
| 128 | муниц | 78 | Набережная 130 | Печь |
| 129 | СПК | 84 | Центральная 25 | Печь |
| 130 | частная | 42 | Центральная 14 | Печь |
| 131 | частная | 24 |  | Печь |
| 132 | частная | 24 | Озерная 142кв2 | Печь |
| 133 | частная | 48 | Центральная 72 | Печь |
| 134 | частная | 24 | Набережная 124кв1 | Печь |
| 135 | частная | 42 | Озерная 147 | Печь |
| 136 | частная | 39 | Центральная 6 | Печь |
| 137 | частная | 2 | Набережная 131кв2 | Печь |
| 138 | частная | 40 | Центральная 26 | Печь |
| 139 | частная | 42 | Центральная 16кв2 | Печь |
| 140 | муниц | 42 | Озерная 161 | Печь |
| 141 | частная | 42 | Центральная 13 | Печь |
| 142 | частная | 26 | Озерная 142кв1 | Печь |
| 143 | частная | 24,4 | Набережная 127кв2 | Печь |
| 144 | частная | 39 | Центральная 16кв1 | Печь |
| 145 | частная | 26,6 | Центральная 69кв2 | Печь |
| 146 | муниц | 24 | Озерная 167кв2 | Печь |
| 147 | Частная частная | 24 24 | Озерная 144кв1 Озерная 144кв2 | печь печь |
| 148 | частная | 39 | Озерная 141 | Печь |
| 149 | частная | 48 | Центральная 3 | Печь |
| 150 | СПК | 64 | Набережная 99кв1 | Печь |
| 151 | частное | 40 |  | Печь |
| 152 | частная | 42 | Набережная 106 | Печь |
| 153 | честная | 95 | Набережная 113 | ЦО |
| 154 | частная | 23 | Набережная 107кв1 | Печь |
| 155 | частная | 56 | Центральная 46 | ЦО |
| 156 | частная | 51 | Набережная 122 | Печь |
| 157 | частная | 72 | Центральная 60 | ЦО |
| 158 | частная | 40 | Центральная 7 | Печь |
| 159 | частная | 48 | Центральная 59 | ЦО |
| 160 | СПК | 54 | Озерная 148кв2 | Печь |
| 161 | частная | 24 | Центральная 73кв1 | Печь |
| 162 | частная | 42 | Озерная 152 | КЧМ |
| 163 | частная | 39 | Центральная 84 | ЦО |
| 164 | частная | 42 | Центральная 34 | Печь |
| 165 | частная | 30,4 | Набережная 131кв1 | Печь |
| 166 | муниц | 24 | Набережная 123кв 1 | Печь |
|  | Муниц. | 24 | Набережная 123кв 2 | печь |
| 167 | муниц | 22 | Центральная 44кв1 | Печь |
| 168 | частная | 42 | Озерная 168 | Печь |
| 169 | СПК | 64 | Озерная 169кв1 | Печь |
| 170 | частная | 42 | Озерная 163 | Печь |
| 171 | СПК | 64 | Озерная 169кв2 | Печь |
| 172 | частная | 42 | Центральная 42 | Печь |
| 173 | частная | 24 | Центральная 49кв2 | Печь |
| 174 | частная | 42 | Озерная 154 | Печь |
| 175 | частная | 48 | Центральная 37 | Печь |
| 176 | частная | 24 | Набережная 109кв1 | Печь |
| 177 | частная | 36 | Набережная 119 | Печь |
| 178 | частная | 42 | Центральная 5 | Печь |
| 179 | частная | 79 | Набережная 118 | ЦО |
| 180 | частная | 24 | Центральная 43кв1 | Печь |
| 181 | частная | 49 | Центральная 71 | Печь |
| 182 | Частная | 110 | Набережная 132 | КЧМ |
| 183 | Частная |  | Набережная 133 | Печь |
| 184 | частная | 26 | Центральная 68кв2 | Печь |
| 185 | частная | 42 | Озерная 159 | Печь |
| 186 | частная | 52 | Набережная 105 | Печь |
| 187 | муниц | 24 | Центральная 12кв1 | Печь |
| 188 | частная | 52 | Набережная 117 | ЦО |
| 189 | частная | 24 | Центральная 74кв2 | Печь |
| 190 | частная | 48 | Центральная 33 | Печь |
| 191 | частная | 71 | Центральная 70 | ЦО |
| 192 | СПК | 52 | Центральная 23кв2 | КЧМ |
| 193 | частная | 49 | Центральная 54 | Печь |
| 194 | муниц | 36 | Озерная 164кв2 | Печь |
| 195 | частная | 56 | Набережная 96кв1 | Печь |
| 196 | частная | 42 | Центральная 4 | Печь |
|  | МО | Аэропорт | Центральная д.1 | КЧМ |
|  | МО | Администрация | Центральная д.19 | Печь |
|  | МО | Здание старой больницы | Центральная д.38 | Печь |
|  | МО | Прачечная | Центральная д.55 | ЦО |
|  | МО | Мастерская школы | Центральная д.53 | ЦО |
|  | МО | Пришкольный интернат | Центральная д.56 | ЦО |
|  | МО | Школа | Центральная д.57 | ЦО |
|  | МО | Дом культуры | Центральная д.65 | ЦО |
|  | МО | Детсад №23 | Центральная д.79 | ЦО |
|  | МО | Амбулатория | Центральная д.89 | ЦО |
|  | МО | Часовня | Набережная д.125 | Без от. |
|  | ЖКС | Контора ЖКУ | Набережная д.114 | ЦО |
|  | ЖКС | .Центральная котельная | Набережная д.111 |  |
|  | ЖКС | ДЭС – | Озерная – д.136 |  |
|  | ЖКС | .Баня | Озерная д.150 |  |
|  | ПО | Магазин № 1 | Центральная д.64 | ЦО |
|  | ПО | Столовая | Центральная д.67 | ЦО |
|  | ПО | Пекарня | Набережная д.135 | КЧМ |
|  | СПК | Правление | Центральная д.77 | ЦО |
|  | СПК | мехпошив | Набережная д.134 | Печь |
|  | СПК | Гараж | Озерная д.151 | Без от. |
|  | НКЭС | ЭТУС | Центральная д.66 | ЦО |
|  | «Почта России» | ОС | Центральная д.45-1 | Печь |
|  | ЧП | Магазин ЧП | Центральная д.45- 2 | Печь |
|  | ЧП | Магазин ЧП | Центральная д.50 | КЧМ |

### Раздел 2. Предложения по строительству центральных источников тепловой энергии и магистральных участков тепловых сетей.

Предлагается  к 2014 году рекунструировать центральный источник теплоснабжения, а к 2016 году обеспечить центральным теплоснабжением все объекты жилищного фонда и общественные организации

Для реализации вышеуказанных планов необходимо:

1. Реконструкция центрального источника тепловой энергии.

Котельная, работающая на дизельном топливе, с открытым котловым контуром, без системы ГВС, с установленной тепловой мощностью не менее  (4,669Гкал/ч). Перспективными потребителями данной котельной будут все объекты, находящиеся на территории п. Каратайка.

Комплектация предлагаемой котельной должна включать в себя:

- не менее 7  котлов равной мощности на 0,63 Гкал/ч, для обеспечения технического резерва;

- насосное оборудование, так же с обеспечением технического резерва;

- водоподготовительную установку;

- узлы учета холодной воды, отпущенной тепловой энергии.

Предлагаемая котельная позволит обеспечить надежным теплоснабжением всех потенциальных потребителей. Автоматизация и стопроцентное резервирование позволит предотвратить аварийные ситуации, тем самым повышая надежность теплоснабжения.  Работа предлагаемой котельной на дизельном топливе дает возможность сократить не только вредные выбросы в атмосферу, но и  потери тепловой энергии всех видов (повышение КПД), что в свою очередь приведет к снижению стоимости тепла для потребителей.

- Строительство магистральных тепловых сетей.

Для обеспечения возможности подключения всех объектов жилищного фонда и общественных зданий к системе центрального теплоснабжения, необходимо запланировать строительство магистральных тепловых сетей общей протяженностью не менее  3 км.

### Раздел 3. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

1) Прогнозы приростов площади строительных фондов, планируемых к подключению к центральной системе теплоснабжения, представлены в Таблице 2.

Прогноз приростов площади строительных фондов. Таблица 2.

|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь строительных фондов, подключенных к центральной системе отопления, м2 ИТОГО, | 5933,3 | 7933,3 | 9900 |
| Прирост площади строительных фондов по отношению к предыдущему году, м2 ИТОГО | 0 | 2000 | 1966 |

2) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) представлены в Таблице 3. Расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -37ºС.

Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии. Таблица 3.

|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем потребления тепловой энергии, Гкал/ч ИТОГО | 0,485 | 0,840 | 0,966 |
| Прирост объемов потребления тепловой энергии, Гкал/ч ИТОГО | 0,000 | 0,355 | 0,125 |

3) Перспективные годовые показатели потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения представлен в Таблице 4.

Перспективное потребление  тепловой энергии на цели теплоснабжения. Таблица 4

|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем потребления тепловой энергии в год, Гкал/год ИТОГО | 1367 | 2432 | 2793 |

### Раздел 4.  Перспективные топливно-энергетические балансы

1) Перспективные топливно-энергетические балансы предлагаемой котельной представлены в Таблице 6. Баланс рассчитан при среднегодовой температуре наружного воздуха -5,5°С.

Перспективные топливно-энергетические балансы. Таблица 4.

|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, т | 243 | 321 | 400 |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/г | 2484 | 3278 | 4091 |
| Потери тепла в котлах (КПД 93%), Гкал/г | 172 | 230 | 287 |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г | 58 | 77.4 | 98 |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г | 96 | 128 | 140 |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г | 1928 | 2578 | 3218 |
| Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров), Гкал/г | 196 | 262 | 327 |

2) Центральная котельная п.Каратайка.  работает  только на дизельном топливе. Резервирование другими видами топлив не предусмотрено.

Запас планируется создавать из топлива, аналогичного основному, в количестве не менее 25% от потребности в основном топливе.

### Раздел 5. Обоснование инвестиций в  реконструкцию и техническое перевооружение

Оценка необходимых финансовых потребностей для осуществления реконструкции источника теплоснабжения.

Предварительная стоимость реконструкции котельной в полной комплектации, с учетом стоимости изготовления проектно-сметной документации, доставки котельной до п. Каратайка, пуско-наладочных работ и прочих сопутствующих работ, составляет порядка  9 000 000.

Строительство новых тепловых сетей, общей протяженностью 3 км по предварительной оценке составляет 21’000’000 рублей.

2) Источники инвестиций: бюджеты всех уровней и др.